## Hoja 1
ICN201 | Ud | Equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, sistema aire-aire split, para sustitución.
Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), para sustitución, manteniendo las tuberías existentes, en instalaciones de gas refrigerante R-22 o R-407C, modelo Compact Cassette Inverter Plus 40 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia frigorífica mínima/máxima: 1,5/4 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en refrigeración: 0,36/1/1,49 kW, EER 3,6, EER al 50% 4,47, SEER 5,38 (clase A), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica mínima/máxima: 1,5/5 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en calefacción: 0,36/0,97/2,2 kW, COP 4,12, COP al 50% 4,44, SCOP 4,17 (clase A+), formado por una unidad interior RAV-SM404MUT-E, caudal de aire a velocidad alta/baja, en refrigeración: 660/468 m³/h, presión sonora a velocidad alta/media/baja, en refrigeración: 40/36/31 dBA, potencia sonora a velocidad alta/media/baja, en refrigeración: 55/51/46 dBA, dimensiones 268x575x575 mm, peso 16 kg, con función de compensación de la estratificación, bomba de drenaje y panel decorativo RBC-UM11PG(W)-E, de dimensiones 27x700x700 mm y peso 3 kg, y una unidad exterior RAV-SP404ATP-E, con compresor tipo Twin Rotary, con tecnología Inverter, caudal de aire en refrigeración 2400 m³/h, presión sonora en refrigeración 45 dBA, presión sonora en calefacción 47 dBA, potencia sonora en refrigeración 62 dBA, potencia sonora en calefacción 64 dBA, dimensiones 550x780x290 mm, peso 40 kg, diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 30 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m, con control remoto por cable, modelo RBC-AMT32E. Incluso elementos antivibratorios y soportes de pared para apoyo de la unidad exterior y elementos para suspensión del techo para la unidad interior. El precio no incluye la canalización ni el cableado eléctrico de alimentación.
Código |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  | Materiales
mt42tsb416ja |  | Ud | Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, con unidad interior de cassette, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz), para sustitución, manteniendo las tuberías existentes, en instalaciones de gas refrigerante R-22 o R-407C, modelo Compact Cassette Inverter Plus 40 "TOSHIBA", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 24°C), potencia frigorífica mínima/máxima: 1,5/4 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en refrigeración: 0,36/1/1,49 kW, EER 3,6, EER al 50% 4,47, SEER 5,38 (clase A), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), potencia calorífica mínima/máxima: 1,5/5 kW, consumo eléctrico mínimo/nominal/máximo en calefacción: 0,36/0,97/2,2 kW, COP 4,12, COP al 50% 4,44, SCOP 4,17 (clase A+), formado por una unidad interior RAV-SM404MUT-E, caudal de aire a velocidad alta/baja, en refrigeración: 660/468 m³/h, presión sonora a velocidad alta/media/baja, en refrigeración: 40/36/31 dBA, potencia sonora a velocidad alta/media/baja, en refrigeración: 55/51/46 dBA, dimensiones 268x575x575 mm, peso 16 kg, con función de compensación de la estratificación, bomba de drenaje y panel decorativo RBC-UM11PG(W)-E, de dimensiones 27x700x700 mm y peso 3 kg, y una unidad exterior RAV-SP404ATP-E, con compresor tipo Twin Rotary, con tecnología Inverter, caudal de aire en refrigeración 2400 m³/h, presión sonora en refrigeración 45 dBA, presión sonora en calefacción 47 dBA, potencia sonora en refrigeración 62 dBA, potencia sonora en calefacción 64 dBA, dimensiones 550x780x290 mm, peso 40 kg, diámetro de conexión de la tubería de gas 3/8", diámetro de conexión de la tubería de líquido 1/4", longitud máxima de tubería 30 m, diferencia máxima de altura entre la unidad exterior y la unidad interior 30 m. | 1 | 2394 | 2394
mt42www085 |  | Ud | Kit de soportes de pared, formado por juego de escuadras de 50x45 cm y cuatro amortiguadores de caucho, con sus tacos, tornillos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 18.9 | 18.9
mt42www090 |  | Ud | Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro varillas roscadas de acero galvanizado, con sus tacos, tuercas y arandelas correspondientes. | 1 | 22 | 22
mt42tsb610c |  | Ud | Control remoto por cable, modelo RBC-AMT32E "TOSHIBA", con capacidad de control de una unidad interior o un grupo de 8 unidades interiores de aire acondicionado. | 1 | 85 | 85
mt42mhi900 |  | m | Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo | 3 | 0.8 | 2.4
mt35aia090ma |  | m | Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, para canalización fija en superficie. Resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protección IP547 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la llama. Según UNE-EN 61386-1 y UNE-EN 61386-22. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y curvas flexibles). | 3 | 0.85 | 2.55
|  |  |  | Subtotal materiales: |  | 2524.85
2 |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 2.143 | 18.13 | 38.85
mo104 |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 2.143 | 16.4 | 35.15
|  |  |  | Subtotal mano de obra: |  | 74
3 |  |  | Costes directos complementarios
|  | % | Costes directos complementarios | 2 | 2598.85 | 51.98
Coste de mantenimiento decenal: 742,23€ en los primeros 10 años. |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 2650.83